# Routing3D 검증 리포트 — 기존 설계배관 vs 자동 라우팅

프로젝트 6 (CLEAN_WTNHJ03_260417_035543_total.json) · 셀 100mm · 장애물 983개(통과 478 제외) · 비용 w_turn=500 w_clear=10 clearance=2셀 · 소요 99.7s

# 1. 요약

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 기존 설계 경로 수 | 208개 |
| 우리 엔진 라우팅 성공 | 208개 (100.0%) |
| 비교 쌍(성공·기존길이>0) | 208개 |
| 평균 길이 — 기존 | 18,005 mm |
| 평균 길이 — 우리 | 7,489 mm |
| 길이비 our/기존 (평균 / 중앙) | 0.672 / 0.693 |
| 우리가 더 짧은 비율 | 90.4% |
| 평균 굴곡 — 기존(PR_BEND) | 11.85 |
| 평균 굴곡 — 우리(turns) | 2.05 |
| 우리가 굴곡 더 적은 비율 | 93.8% |
| 평균 우회비 — 기존(PR_EFF) | 3.902 |
| 평균 우회비 — 우리 | 1.527 |

# 2. 유틸리티 그룹별 비교

| 유틸리티 그룹 | 쌍 수 | 기존 길이(mm) | 우리 길이(mm) | 길이비 | 굴곡 기존→우리 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemical | 11 | 11,137 | 9,591 | 0.868 | 7.4 → 2.3 |
| Exhaust | 20 | 7,080 | 6,760 | 0.959 | 4.8 → 2.1 |
| Gas | 27 | 20,567 | 11,141 | 0.845 | 11.4 → 1.8 |
| Toxic | 1 | 9,526 | 8,700 | 0.913 | 8.0 → 4.0 |
| UPW | 78 | 28,923 | 6,981 | 0.424 | 17.9 → 2.0 |
| Waste Liquid | 39 | 7,177 | 5,438 | 0.790 | 7.4 → 2.0 |
| Waste Water | 12 | 7,911 | 6,833 | 0.859 | 6.5 → 2.0 |
| Water | 20 | 14,260 | 8,445 | 0.662 | 10.3 → 2.3 |

# 3. 샘플 경로 (길이비 하·상위 각 8건)

| 그룹/유틸 | 관경 | 직선(mm) | 기존(mm) | 우리(mm) | 길이비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPW/UPW_S | 40A | 2,933 | 66,885 | 3,900 | 0.058 |
| UPW/UPW_S | 40A | 3,099 | 66,921 | 4,400 | 0.066 |
| UPW/HOT DI_S | 40A | 3,268 | 59,997 | 4,600 | 0.077 |
| UPW/UPW_S | 40A | 3,615 | 71,911 | 6,000 | 0.083 |
| UPW/HOT DI_S | 40A | 3,479 | 60,633 | 5,100 | 0.084 |
| UPW/UPW_S | 40A | 3,406 | 65,965 | 5,600 | 0.085 |
| UPW/UPW_S | 40A | 3,630 | 71,298 | 6,100 | 0.086 |
| UPW/HOT DI_S | 40A | 3,528 | 66,415 | 5,900 | 0.089 |
| Chemical/H2O2 | 25A | 6,370 | 7,081 | 8,700 | 1.229 |
| Gas/PN2 | 3/4B | 530 | 370 | 500 | 1.351 |
| Gas/PN2 | 3/4B | 380 | 220 | 300 | 1.363 |
| Gas/PA | 1B | 557 | 361 | 500 | 1.385 |
| Gas/PA | 1B | 432 | 361 | 600 | 1.662 |
| Gas/PA | 1B | 293 | 211 | 400 | 1.896 |
| Gas/PA | 1B | 407 | 211 | 400 | 1.896 |
| Gas/PA | 1B | 383 | 211 | 500 | 2.370 |

# 4. 해석

성공률 100.0%: 실패분은 종단 PoC 매몰/협소부 → 전처리(스냅확장·표면투사) 과제.

길이비 중앙 0.693: 1 미만이면 우리 경로가 기존보다 짧음. 기존 설계는 공용 파이프랙을 따라 우회(우회비 3.90)하나 우리는 비용최적이라 더 직선적.

굴곡: 기존 평균 11.9 vs 우리 2.1 (PR_BEND=입면 포함 물리 피팅수, turns=셀경로 방향전환 → 경향 비교).

결론: 충돌 없는 직교 경로를 안정 생성하며 길이/굴곡이 설계 대비 합리적. '기존과 유사'가 목표면 공용랙 인력 비용, '최적'이 목표면 현재 경향이 우수.